Показатели и методы контроля качества питьевой воды 
централизованного и нецентрализованного  водоснабжения 
по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	Показатели
	Единицы измерения
	Величина ПДК
	Методы измерений

	Микробиологические показатели

	Общее микробное число 
	КОЕ/см3
	Не более 50
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии1
	КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	Escherichia coli2
	КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	

	Энтерококки2
	КОЕ/100 см3
	Отсутствие
	

	Колифаги
	БОЕ/100 см3
	Отсутствие
	

	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы3
	Определение в 1 дм3
	Отсутствие
	

	Pseudomonas aeruginosa3
	Определение в 1 дм3
	Отсутствие
	

	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы3
	Определение в 1 дм3
	Отсутствие
	

	Органолептические показатели

	Запах
	балл
	2
	ГОСТ Р 57164-2016

	Привкус
	балл
	2
	ГОСТ Р 57164-2016

	Цветность
	градус
	20 
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность (по каолину)
	мг/дм³
	1,5
	ПНД Ф  14.1:2:3:4.213-05

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель (рН)
	единицы рН
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм³
	1000
	ГОСТ 18164-72

	Жесткость общая
	°Ж
	7,0
	ГОСТ 31954-2012

	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм³
	5,0
	ГОСТ Р 55684-2013

	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/дм³
	0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм³
	0,5
	ГОСТ 31857-2012

	Неорганические вещества

	Алюминий
	мг/дм³
	0,2
	ГОСТ 18165-2014

	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)
	мг/дм³
	2,0
	ГОСТ 33045-2014

	Барий 
	мг/дм³
	0,7
	

	Бериллий 
	мг/дм³
	0,0002
	

	Бор
	мг/дм³
	0,5
	

	Железо
	мг/дм³
	0,3
	ГОСТ 4011-72

	Кадмий
	мг/дм³
	0,001
	

	Марганец
	мг/дм³
	0,1
	ГОСТ 4974-2014

	Медь 
	мг/дм³
	1,0
	ГОСТ 4388-72

	Молибден
	мг/дм³
	0,07
	

	Мышьяк
	мг/дм³
	0,01
	ГОСТ 4152 - 89

	Никель
	мг/дм³
	0,02
	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03

	Нитраты (по NO3-)
	мг/дм³
	45
	ГОСТ 33045-2014

	Нитриты (по NO2-)
	мг/дм³
	3,0
	ГОСТ 33045-2014

	Ртуть
	мг/дм³
	0,0005
	

	Свинец
	мг/дм³
	0,01
	ГОСТ 18293-72

	Селен
	мг/дм³
	0,01
	

	Стронций 
	мг/дм³
	7,0
	

	Сульфаты (по SO42-)
	мг/дм³
	500
	ГОСТ 4389-72

	Фториды (по F-)
	мг/дм³
	1,5
	ГОСТ 4386-89

	Хлориды (по Cl-)
	мг/дм³
	350
	ГОСТ 4245-72

	Хром (Cr6+)
	мг/дм³
	0,05
	ГОСТ 31956-2012

	Цианиды (CN-)
	мг/дм³
	0,07
	ГОСТ 31863-2012

	Цинк
	мг/дм³
	5,0
	ГОСТ 18293-72

	Органические вещества

	1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан 
([image: image1.png]


- изомер)
	мг/дм³
	0,004
	

	2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота (2,4-Д)
	мг/дм³
	0,1
	

	Радиологические показатели
	
	
	

	Удельная суммарная альфа-активность 
	Бк/кг
	0,2
	

	Удельная суммарная бета-активность
	Бк/кг
	1,0
	

	Радионуклиды 

	Радон  (222 Rn)
	Бк/кг
	60
	

	( радионуклидов4
	отн. единицы
	1
	


Примечания:

1 Определяется до 01.01.2022.

2 Определяется с 01.01.2022.

3 Дополнительные показатели определяются в случае превышения допустимых уровней загрязнения одного или более основных показателей, а также по эпидемическим показаниям.
4  При превышении радиологических показателей проводится анализ содержания радионуклидов в воде.

