| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | г. Чусовой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водозабор «Усьва» (поверхностная вода) | Резервуар чистой воды водозабора «Усьва» | Водозабор «Ротомские ключи» | Водозабор «Большой ключ»* | Водозабор «Кипун» | Водозабор «Камгэс» скв. № 8 | Водозабор «п. Лямино» скв. № 5201 | Водозабор «п. Лямино» скв. № 1407 |
|  | Запах | балл | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Привкус | балл | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Цветность | градус | 20 | 73,1 | 15,0 | 2,0 | 53,2 | 5,0 | 2,3 | 1,3 | 2,0 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | <0,1 | <0,1 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,6 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
|  | Жесткость общая | ⁰Ж | 7 | 2,5 | 2,5 | 5,1 | 3,2 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 4,69 | 2,44 | 0,71 | 3,50 | 0,76 | 0,60 | 0,74 | 0,96 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 170 | 165 | 269 | 191 | 270 | 271 | 281 | 409 |
|  | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,014 | 0,006 | <0,005 | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | <0,005 |
|  | СПАВ а/а | мг/дм3 | 0,5 | 0,026 | <0,025 | <0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,016 | <0,025 | <0,025 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 (0,2) | 0,08 | 0,28 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
|  | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | -(1,5 (по N)) | 0,16 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0,18 | <0,10 | 0,1 | <0,10 |
|  | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,36 | 0,17 | <0,10 | 0,33 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,11 | 0,04 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,03 |
|  | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,12 | 0,05 | <0,02 | 0,04 | <0,02 | 0,03 | <0,02 | <0,02 |
|  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 (0,07) | <0,001 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,01) | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Никель | мг/дм3 | 0,1 (0,02) | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
|  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,29 | 0,23 | 0,45 | 0,44 | 0,9 | 0,41 | 3 | 0,95 |
|  | Нитриты | мг/дм3 | -(3,3) | 0,006 | <0,003 | <0,003 | 0,012 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
|  | Свинец | мг/дм3 | 0,03 (0,01) | <0,002 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 29,2 | 33,2 | 25,9 | 37,2 | 23,5 | 37,4 | 23 | 45,1 |
|  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,28 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 6,0 | 7,4 | 4,8 | 6,8 | 11,7 | 7,5 | 12 | 8,6 |
|  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
|  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 (0,07) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,005 (1,0) | <0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
|  | Барий | мг/дм3 | 0,1 (0,7) |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  | Бор | мг/дм3 | 0,5 |  | <0,05 | <0,05 | 0,084 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 |  | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 |
|  | Селен | мг/дм3 | 0,01 |  | 0,00019 | 0,00013 | 0,00019 | 0,00016 | 0,00023 | 0,00054 | 0,00013 |
|  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 |  | 0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 2,8 | 1,7 | <0,5 |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  | ДДТ (сумма изомер) | мг/дм3 | 0,002 |  | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |

| продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | г. Чусовой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водозабор «Усьва» (поверхностная вода) | Резервуар чистой воды водозабора «Усьва» | Водозабор «Ротомские ключи» | Водозабор «Большой ключ»* | Водозабор «Кипун» | Водозабор «Камгэс» скв. № 8 | Водозабор «п. Лямино» скв. № 5201 | Водозабор «п. Лямино» скв. № 1407 |
|  | Кальций | мг/дм3 | - | 34,1 | 33,2 | 73,4 | 51,2 | 72,1 | 74,1 | 74,2 | 96,2 |
|  | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 1,9 | 1,8 | 4,5 | 2,9 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 |
|  | Хлор суммарный, в т.ч.: | мг/дм3 | 1,2 |  | 1,2 |  | - | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 |  | 0,047 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  | Растворенный кислород | мг/дм3 |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БПК5 | мг/дм3 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | 201,7 | н/обн. | н/обн. | обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Термомтолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | 59,3 | н/обн. | н/обн. | обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Общее микробное число | КОЕ/мл | Не более 50 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | Отсутствие |  | н/обн. |  | обн. | н/обн. | н/обн. |  |  |
|  | Колифаги | БОЕ/100 мл | Отсутствие | 4,8 | н/обн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цисты лямблий | число в 50 л | Отсутствие |  | н/обн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Возбудители кишечных инфекций |  | Отсутствие | н/обн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | число в 25 л | Отсутствие в 25 л | н/обн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов | число в 25 л | Отсутствие в 25 л | н/обн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная суммарная α-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 |  | <0,0305 | 0,1607 | <0,0314 | <0,0535 | 0,0636 | <0,0470 | <0,0244 |
|  | Удельная суммарная β-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 |  | <0,1064 | <0,1085 | <0,1073 | <0,1197 | 0,2395 | <0,1045 | 0,2451 |
|  | АО радона | Бк/л | 60 |  |  | <8 | <8 | 14,5 | <0,8 | 16,6 | 17 |

* водозабор «Большой ключ» в 2020 г. не эксплуатировался

| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Верхнекалинское СП |  |  | Калинское СП |  | Верхнечусовское Городковское СП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Мыс | д. Копально | д. Кучино | п. Калино | д. Кряж | п. В. Городки | д. Загорье |
|  |  |  |  | скважина № 66809 | каптажный колодец | скважина № 6465 | скважина № 315 | скважина | скважина № 6/16 | скважина № 7/16 |
|  | Запах | балл | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привкус | балл | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Цветность | градус | 20 | 4,5 | 32 | 6,6 | 5,8 | 10,8 | 2,4 | 1,8 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,1 | 3,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,4 | 6,9 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
|  | Жесткость общая | ⁰Ж | 7 | 4,5 | 9,2 | 5,7 | 11,1 | 4,9 | 13,1 | 3,8 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 0,98 | 2,3 | 2,05 | 0,75 | 0,70 | 0,87 | 0,80 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 395 | 604 | 454 | 887 | 418 | 917 | 238 |
|  | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | СПАВ а/а | мг/дм3 | 0,5 | 0,027 | 0,028 | 0,026 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 (0,2) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
|  | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | -(1,5) (по азоту) | < 0,1 | 0,44 | < 0,1 | 0,16 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Железо | мг/дм3 | 0,3 | < 0,1 | 2,8 | 0,11 | 0,33 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,03 | 0,79 | 0,02 | 0,02 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 |
|  | Медь | мг/дм3 | 1 | < 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,04 | < 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 (0,07) | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,01) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,001 | < 0,001 |
|  | Никель | мг/дм3 | 0,1 (0,02) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,27 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | 7,6 | 0,92 | 0,81 |
|  | Нитриты | мг/дм3 | -(3,3) | 0,014 | 0,007 | 0,003 | 0,06 | 0,02 | 0,003 | 0,003 |
|  | Свинец | мг/дм3 | 0,03 (0,01) | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 32,4 | 110,4 | 85,3 | 444,8 | 37,1 | 354 | 27,4 |
|  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,38 | 0,47 | 0,06 | 0,36 | < 0,04 | 0,06 | 0,09 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 58,1 | 11,8 | 7,4 | 4,7 | 81,2 | 1,7 | 3,9 |
|  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
|  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 (0,07) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,005 (1,0) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | Барий | мг/дм3 | 0,1 (0,7) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бор | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селен | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДДТ (сумма изомер) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |

| продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Верхнекалинское СП |  |  | Калинское СП |  | Верхнечусовское Городковское СП |  |
|  |  |  |  | п. Мыс | д. Копально | д. Кучино | пос. Калино | д. Кряж | п. В. Городки | д. Загорье |
|  |  |  |  | скважина № 66809 | каптажный колодец | скважина № 6465 | скважина № 315 | скважина | скважина № 6/16 | скважина № 7/16 |
|  | Кальций | мг/дм3 | - | 38,7 | 141,3 | 66,7 | 183,4 | 85,2 | 170,3 | 50,1 |
|  | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 3,5 | 8 | 4,4 | 5,7 | 3,9 | 4,6 | 3,1 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Термомтолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Общее микробное число | КОЕ/мл | Не более 50 | 0 | 2,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельная суммарная α-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная суммарная β-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО радона | Бк/л | 60 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Комарихинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Комарихинский |  |  |  | п. Валежная |  | п. Кутамыш | п. Селянка |  |
|  |  |  |  | скважина № 1 | скважина № 6 | скважина № 609 | скважина ул. Пермская | водозабор | скважина на станции | скважина № 1 | скважина ул. Новая | скважина на станции |
|  | Запах | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Цветность | градус | 20 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 3,4 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,3 | < 0,1 | 0 | < 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
|  | Жесткость общая | ⁰Ж | 7 | 4,9 | 11,0 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,2 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 1,6 | 1,32 | 0,81 | 0,81 | 1,06 | 0,98 | 0,90 | 0,69 | 0,94 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 298 | 589 | 409 | 399 | 567 | 441 | 492 | 377 | 370 |
|  | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,006 | < 0,005 | 0,006 | 0,007 |
|  | СПАВ а/а | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,025 | < 0,025 | 0,025 | 0,016 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 (0,2) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
|  | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | -(1,5) (по азоту) | < 0,1 | 0,2 | < 0,1 | 0,27 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,22 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,06 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Медь | мг/дм3 | 1 | 0,09 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 (0,07) | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,01) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Никель | мг/дм3 | 0,1 (0,02) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,4 | 4,5 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 0,7 | 4,6 | 1,5 | 4,3 |
|  | Нитриты | мг/дм3 | -(3,3) | < 0,003 | 0,004 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 |
|  | Свинец | мг/дм3 | 0,03 (0,01) | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 10,3 | 45,3 | 26 | 12,3 | 46,5 | 10,3 | 26,7 | 42,4 | 56,4 |
|  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,2 | 0,22 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 5,2 | 12,8 | 11 | 5,2 | 8,7 | 5,2 | 5,0 | 4,4 | 4,4 |
|  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
|  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 (0,07) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,005 (1,0) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | Барий | мг/дм3 | 0,1 (0,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бор | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селен | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДДТ (сумма изомер) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Комарихинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п.. Комарихинский |  |  |  | п. Валежная |  | п. Кутамыш | п. Селянка |  |
|  |  |  |  | скважина № 1 | скважина № 6 | скважина № 609 | скважина ул. Пермская | водозабор | скважина на станции | скважина № 1 | скважина ул. Новая | скважина на станции |
|  | Кальций | мг/дм3 | - | 57,1 | 149,3 | 88,2 | 75,2 | 94,5 | 75,2 | 88,2 | 68,1 | 79,2 |
|  | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 3,8 | 8,7 | 5,6 | 4,9 | 6,1 | 5 | 5,5 | 5,2 | 5,4 |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Термомтолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |
|  | Общее микробное число | КОЕ/мл | Не более 50 | 0,75 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельная суммарная α-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная суммарная β-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО радона | Бк/л | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Никифоровское СП |  |  |  |  | Скальнинское СП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д. Никифорово |  |  | д. Успенка | д. Шушпанка | п. Скальный |  | п. Скальный |  |  |
|  |  |  |  | скважина «Школа» | скважина «Ферма» | скважина «Зудовская» | каптажный колодец | скважина | скважина № 5(9)ВЗ/3475 | скважина № 7ВЗ/3475 | скважина № 856 | скважина № 6357 | скважина № 6517 |
|  | Запах | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Цветность | градус | 20 | 1,6 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 4,8 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
|  | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | <0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,1 |
|  | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,0-9,0 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
|  | Жесткость общая | ⁰Ж | 7 | 6,8 | 5,7 | 5,2 | 6,7 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 3,7 |
|  | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 0,69 | 0,95 | 0,65 | 0,76 | 0,92 | 0,89 | 1,19 | 0,74 | 0,91 | 0,72 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 393 | 309 | 291 | 449 | 350 | 285 | 266 | 209 | 205 | 197 |
|  | Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,008 | 0,039 | 0,048 | 0,021 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | СПАВ а/а | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,029 | 0,047 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
|  | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 (0,2) | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 | 0,04 |
|  | Аммиак и ионы аммония | мг/дм3 | -(1,5) (по азоту) | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,24 | < 0,1 | 0,15 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Железо | мг/дм3 | 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,24 | 0,3 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,13 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Медь | мг/дм3 | 1 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,42 | < 0,02 | 0,02 | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
|  | Молибден | мг/дм3 | 0,25 (0,07) | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 | < 0,0025 |
|  | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,01) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Никель | мг/дм3 | 0,1 (0,02) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,005 |
|  | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,71 | 4,12 | 1,12 | 9,6 | < 0,1 | 0,54 | 0,55 | 0,1 | 0,47 | 0,19 |
|  | Нитриты | мг/дм3 | -(3,3) | 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0,005 | 0,022 | < 0,003 | < 0,003 | 0,003 | < 0,003 | < 0,003 |
|  | Свинец | мг/дм3 | 0,03 (0,01) | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 212,3 | 19,3 | 30 | 84 | 39,9 | 36,6 | 34,6 | 11,8 | 40,1 | 12,3 |
|  | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,13 | 0,12 | 0,2 | 0,13 | 0,51 | 0,34 | 0,29 | 0,7 | 0,32 | 0,15 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 5,8 | 8,6 | 4,6 | 53,6 | 7,4 | 4,1 | 4,5 | 2,1 | 5,9 | 4,2 |
|  | Хром | мг/дм3 | 0,05 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
|  | Цианиды | мг/дм3 | 0,035 (0,07) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
|  | Цинк | мг/дм3 | 0,005 (1,0) | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
|  | Барий | мг/дм3 | 0,1 (0,7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бор | мг/дм3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Селен | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стронций | мг/дм3 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДДТ (сумма изомер) | мг/дм3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| продолжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01 (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07) | Никифоровское СП |  |  |  |  | Скальнинское СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | д. Никифорово |  |  | д. Успенка | д. Шушпанка | п. Скальный |  | п. Скальный |  |  |  |
|  |  |  |  | скважина «Школа» | скважина «Ферма» | скважина «Зудовская» | каптажный колодец | скважина | скважина № 5(9)ВЗ/3475 | скважина № 7ВЗ/3475 | скважина № 856 | скважина № 6357 | скважина № 6517 |  |
|  | Кальций | мг/дм3 | - | 130,1 | 90,2 | 62,1 | 106,2 | 85,2 | 64,1 | 64,1 | 43,1 | 45,3 | 50,1 |  |
|  | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,5 |  |
|  | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |  |
|  | Термомтолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | Отсутствие | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. | н/обн. |  |
|  | Общее микробное число | КОЕ/мл | Не более 50 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельная суммарная α-радиоактивность | Бк/кг | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная суммарная β-радиоактивность | Бк/кг | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО радона | Бк/л | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |